## 封-1 工程量清单
|  | 泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
一：热泵部分
1 | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 1.型号、规格:空气源热泵热水机组参数：额定制热量（20°C工况≥45KW，额定输入功率（20°C工况）≥10.11KW,低温制热量（-12/—14°C工况）≥21.70KW,低温制热功率（-12/—14°C工况）≥8.68KW,产水量（20°C工况/7°C工况）≥0.97/0.67KW，额定水流量（20°C工况/7°C工况）≥7.7/6.2KW，水阻力（20°C工况/7°C工况）≥117/80KW,热水出水管管径（内螺纹）≥DN40KW,循环进水管管径（内螺纹）≥DN40KW。 2.减震装置形式:包括设备本体安装，支墩，减震垫，调试，接线等全部工作内容。 |  | 组 | 2
2 | 031006007001 | 热水机控制器及附件：线控器设置有RS485接口，可以实现联网群控；搭配七日定时，可实现水位、水温双设定；可实现一键水泵、一键电辅、一键节能模式；具有运行锁定和瞬时断电记忆功能；标配30米通讯线。 |  | 台 | 2
3 | 031006015001 | 水箱 1.材质、类型:水箱5T--国标 2.型号、规格:包括水箱安装，支架安装，保温，水箱附件等完成本设备的全部工作内容。 |  | 台 | 2
4 | 030109001001 | 集热循环泵：TD单级管道循环泵，配有标准电机和机械密封。产品设计为顶部可拉出的的拆装形式，其可以在不影响管道系统的情况下对泵进行维修。电机为全封闭，风冷式二、四级标准电机。防护等级：IP55，绝缘等级：F，标准电压：50HZ:3*220V/380V P＜3KW 3*380V P≥3KW。最大工作压力：常规型为12bar;特殊型为16bar,液体温度：-15°C至110°C，环境温度：最高+40°C，海拔：最高1000m,旋转方向：顺时针。 |  | 台 | 1
5 | 030109001002 | 热水循环泵：TD单级管道循环泵，配有标准电机和机械密封。产品设计为顶部可拉出的的拆装形式，其可以在不影响管道系统的情况下对泵进行维修。电机为全封闭，风冷式二、四级标准电机。防护等级：IP55，绝缘等级：F，标准电压：50HZ:3*220V/380V P＜3KW 3*380V P≥3KW。最大工作压力：常规型为12bar;特殊型为16bar,液体温度：-15°C至110°C，环境温度：最高+40°C，海拔：最高1000m,旋转方向：顺时针。 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6 | 031006001001 | 变频给水设备 1.设备名称:变频供水 CD50功率5.5KW,额定流量16m³，额定扬程58m,重量76KG。 |  | 套 | 2
7 | 031006008001 | 水处理器 1.类型:硅磷晶水处理器--不锈钢罐 2.型号、规格:20KG，DN40:5KG硅磷晶罐+5KG硅磷晶罐排气阀。 |  | 台 | 4
8 | 031006008002 | 水处理器 1.类型:树脂处理器--不锈钢罐 2.型号、规格:20KG，DN40:5KG树脂罐+5KG硅树脂罐排气阀。 |  | 台 | 1
9 | 031003010001 | 软接头(软管） 1.材质:法兰式软接头安装≤DN40 |  | 个 | 4
10 | 031003010002 | 软接头(软管） 1.材质:法兰式软接头安装≤DN65 |  | 个 | 4
11 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 4
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 6
13 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 8
14 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型:排污阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 3
15 | 031003008001 | 除污器(过滤器） 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 2
16 | 031003008002 | 除污器(过滤器） 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 2
17 | 031003012001 | 倒流防止器 1.材质:止回阀 2.型号、规格:DN25 |  | 套 | 1
18 | 031003012002 | 倒流防止器 1.材质:止回阀 2.型号、规格:DN65 |  | 套 | 2
19 | 080902007001 | 流量计 1.规格:DN25 |  | 台 | 1
20 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 1.名称:补水电磁阀 2.功能:DN25 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
21 | 031003001005 | 水流开关 工作温度：-20-150°C,开关类型：干簧管开关/常开型，触点容量：交流：AC220V:50mA,直流：DC36V以下：0.3A。 |  | 个 | 1
22 | 030601002001 | 智能数显压力仪表 量程范围：-0.1-0-100MPa,压力类型：表压、绝压、密封表压，过载能力：＜40MPa，150%，≥40MPa,120%，精度：±0.2%；±0.25%；±0.4%；±0.5%，显示屏幕：四位半段式液晶显示，表壳材质：304不锈钢。 |  | 个 | 12
23 | 080902007002 | 温度计： 表盘直径：φ100mm(可定做直径60、150mm等） 测温杆直径：10MM（可定做管径），接口大小：M27*2(活动螺纹）可定做固定螺纹内螺纹及非标规格，测量范围：-50～600°C,安装形式：径向/轴向/万向，精度：1.5级，可定做1级精度，探温杆材质：不锈钢材质，热响反应时间：＜40S,防护等级：IP55，连接方式：无固定装置，可动外螺纹 可动内螺纹 固定螺纹 固定法兰 卡套螺纹 卡套法兰。 |  | 个 | 6
24 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 5
25 | 031001001002 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 5
26 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热厚度:橡塑管(板)安装 |  | m3 | 1
二：太阳能部分
27 | 031006005001 | 联箱 1.型号、规格：大口径联箱Φ58-50/80-DN50 横双 方形 产品材质：拉丝板； 产品规格：双面50孔，单面20孔 2.安装方式：支架安装 |  | 套 | 20
28 | 031006005002 | 太阳能集热管： 玻璃真空管高效规格：58管*1.8玻璃真空管 聚能紫金管高效保温 |  | 支 | 1000
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
29 | 031001001003 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 290.98
30 | 030413001001 | 铁构件 1.名称:槽钢 2.型号:16#a |  | KG | 1300
31 | 031003012003 | 倒流防止器 1.材质:止回阀--铜质 2.型号、规格:DN50 |  | 套 | 18
32 | 031003008003 | 除污器(过滤器） 1.材质:Y型过滤器--铜质 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 18
33 | 030503008002 | 电动、电磁阀门 1.名称:螺纹电磁阀门 2.类别:铜质 3.功能:DN50 |  | 个 | 4
34 | 031003001006 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 36
35 | 031003001007 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 20
36 | 031003001008 | 螺纹阀门 1.类型:铜质 2.材质:自动排气阀安装≤DN25 |  | 个 | 15
37 | 030411003001 | 桥架 1.名称:钢制桥架 槽式 2.规格:100*100*0.8mm |  | m | 120
38 | 030408001001 | 电力电缆 1.型号:YJV-3*16+2*16 2.敷设方式、部位:包括电缆头制作 |  | m | 120
39 | 031208002002 | 管道绝热 1.绝热厚度:橡塑管(板)安装 |  | m3 | 2.5
40 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料:PAP保护层 2.厚度:0.3mm |  | m2 | 117
41 | 030411004001 | 配线 1.名称:护套电线 2.配线形式:3×1.5mm2 |  | m | 50
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
42 | 030411004002 | 配线 1.名称:信号线 2.配线形式:RVVP 3.型号:2X0.75mm2 |  | m | 200
43 | 030411004003 | 配线 1.名称:伴热带 2.配线形式:25w/m 3.型号:阻燃10mm |  | m | 200
44 | 030411004004 | 配线 1.名称:水泵电缆线 2.配线形式:RVV3X2.5mm2 |  | m | 18
45 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:穿孔及套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 30
46 | 080801014002 | 绝缘垫 1.名称:水泵减震装置 2.材质:弹簧减震器 |  | 个 | 24
47 | 030411001001 | 配管 1.名称:pvc套管 2.规格:φ300 |  | m | 140
48 | 030411001002 | 配管 1.材质:紧定式、扣压式钢导管 砖、混凝土结构暗配 ≤φ15mm |  | m | 81
本页小计
合 计

## 表-07 材料暂估价一览表
材料暂估价一览表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工费
2 | 031302004001 | 二次搬运费
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 明细详见表-15
2 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
8 | 其他
合 计

## 表-15 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-16 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计量单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-17 计日工表
计 日 工 表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-18 总承包服务费清单与计价表
总承包服务费清单与计价表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目费用(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
合 计

## 表-19 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：泰安市中心医院（青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心）健康管理中心太阳能采购及安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计